## Załącznik 1.Specyfikacja techn.
Załącznik 1. Specyfikacja techniczna oferowanej ładowarki |  |  |  |  | Załącznik 1 do oferty
Annex 1. Technical specification of proposed fast DC chargers |  |  |  |  | Annex 1 to offer
Należy wypełnić białe pola. Dodatkowe informacje należy umieścić w komentarzach lub załącznikach. Please fill in white cells. Additional information can be provided in comments or attached documents. |  |  |  | Ładowarka o mocy zainstalowanej 400kW o parametrach podanych poniżej Charger with 400kW power installed in specification provided below
L.p. No | Rodzaj wymagania Area | Wymaganie / Topic | Opis wymagania / Requirements / description | Tak / Nie Yes / No | Uwagi / Comments
1 | Parametry elektryczne Electrical parameters | Zasilanie Electrical input | 400VAC (+/-10%), 3 fazy 50Hz 400VAC (+/-10%), 3 phase, 50Hz
2 |  | Zainstalowana moc wyściowa DC Installed DC output power | Zainstalowane co najmniej 400kW mocy DC w oferowanej ładowarce at least 400kW DC power installed in offered charger
3 |  | Napięcie wyjściowe DC DC output voltage | Zakres roboczy napięcia DC: 200-500Vdc oraz 500-1000Vdc Working voltage range: 200-500Vdc and 500-1000Vdc
4 |  | Ograniczanie mocy Power limiting | Możliwośc ograniczenia całkowitej mocy ładowarki z poziomu systemu zarządzania, zgodnie z możliwościami przyłącza Possibility to limit from the back-end system the station output power cumulatively for all output outlets according to available input power of electrical grid connection.
5 |  | Zarządzanie energią Energy measurements | Pomiar zużycia energii dla ładowania oraz przekazywanie danych do systemu zarządzania ładowarkami Measurement of energy used for charging and providing this information to back-end system
6 |  | Moc bierna Reactive power | Generowana moc bierna pojemnościowa w trybie czuwania bez obciążenia nie może przekraczać: -300 var Generated capacitive reactive power in standby mode must not exceed: -300 var
7 |  |  | Generowana moc bierna pojemnościowa podczas obciążenia nie może przekraczać 3% pobieranej mocy czynnej Generated capacitive reactive power must not exceed 3% of the active power consumed
8 | Złącza i kable Connectors and cables | Typ złacz DC DC connector types | 2 złącza Combo/CCS2 2 x Combo/CCS2
9 |  | Zasięg roboczy kabla DC DC cables reach distance | Zastosowane kable pozwalają na min. 3,5m zasięgu roboczego Installed connector cables allow to operate in min. reach distance 3,5m
10 |  | Długość kabla DC DC cables length | Zastosowane kable złącz DC mają min. 5m długości Installed connector cables should be at least 5m long
11 |  | Parametry złącza DC CCS DC CCS2 cable and plug | Kable złącz DC bez aktywnego chłodzenia o parametrach: co najmnmiej 350A dla pracy ciągłej i co najmniej 500A pracy chwilowej. DC connector cables without active cooling with the following parameters: at least 350A for continuous operation and at least 500A for boost operation
12 |  | Zgodność złącza DC z normami DC connector compliance | IEC 62196-3
13 |  | ISO 15118 | Zgodność urządzenia z ISO 15118-1 do -5 Device compliance with ISO 15118-1 to -5
14 |  |  | Gotowość urządzenia na ISO 15118-20 Hardware ready for ISO 15118-20
15 |  | Możliwość równoczesnego ładowania na obu złączach DC Parallel DC/DC charging | Możliwość równoczesnego ładowania pojazdów elektrycznych na obu złączach DC Possibility of charging EVs on DC connectors simultaneously
16 |  | Dynamiczny podział mocy Granularity and output power splits | Dynamiczny podział mocy pomiędzy używane złącza umożliwiający efektywne wykorzystanie modułów mocy w zależności od żądania pojazdu Dynamic load balancing between the connectors, enabling efficient utilisation of power modules depending on EV demand.
17 |  | Zgodność z pojazdami elektrycznymi Compatibility | Ładowarki muszą być w pełni kompatybilne z pojazdami elektrycznymi produkowanymi seryjnie dostępnymi na rynku, zgodnymi z normami DIN 70121, ISO 15118, IEC 61851-24, IEC 61851-23, IEC62196 The chargers must be fully compatible with mass-produced electric vehicles available on the market and compliant with the standards DIN 70121, ISO 15118, IEC 61851-24, IEC 61851-23, and IEC 62196
18 |  | System ułatwiający obsługę kabla do ładowania Cable Management System | System ułatwiający obsługę kabla do ładowania Cable Management System
19 | Klasa ochronności Protection | Klasa IP IP code | IP54 lub wyższe IP54 or higher
20 |  | Klasa IK IK code | IK10 (za wyjątkiem wyświetlacza, dla którego dopuszczalne jest IK08) IK10 (accepted IK 8 only for display)
21 | Warunki środowiskowe Environmental conditions | Temperatura pracy Operating temperature | Full functionality within temperature range from -25°C to +45°C.
22 |  | Dopuszczalna wilgotność pracy Relative humidity operating range | od 5% do 95% (bez kondensacji) 5% to 95% (without condensation)
23 | Bezpieczeństwo Security | Zgodność z EMC EMC compliance | Zgodność elektromagnetyczna z wymaganiami przepisów europejskich Electromagnetic compatibility compliance with valid EU standards
24 | System zarządzania ładowarkami Back-end systems | Zgodność z systemem zarządzania Back-end systems compatibility | Kompatybilność z systemem CPMS SolidStudio potwierdzone cetryfikatem wydanym przez SOLIDSTUDIO SP. Z O.O. Compatibility with CPMS SolidStudio confirmed by a certificate issued by SOLIDSTUDIO SP. Z O.O.
25 | Telekomunikacja Communication | GSM Modem | Zainstalowany modem GSM obsługujący sieć 4G Installed GSM modem supporting 4G network
26 |  | Ethernet | Złącze Ethernet do połączenia z siecią komputerową Ethernet port for LAN
27 |  | Protokół OCPP Communication protocol OCPP | Zaimplementowana w ładowarce obsługa protokołu OCPP w wersji 1.6J Installed backend interface OCPP 1.6J
28 |  | ModBus TCP/IP | Zaimplementowany protokół ModBus TCP/IP umożliwiający zdalne zarządzanie mocą każdego ze złącz ładowarki The implemented ModBus TCP/IP protocol enables remote power management of each charger connector.
29 | Zdalny dostęp i zarządzanie Remote communication and configuration | Konfiguracja stacji Configuration of the charger components | Możliwość zdalnej konfiguracji ładowarki poprzez wbudowany web interfejs. Remote configuration of charging station and components must be possible via embedded web interface.
30 |  | Dostęp do logów ładowarki Access to low level charger logs | Możliwość pobrania logów ładowarki Possibility to download by GW unencrypted log files available in the fast charger
31 |  | Aktualizacja oprogamowania ładowarki Firmware update | Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania ładowarki poprzez system CPMS SolidStudio lub Internet Possibility of firmware remote update via CPMS Solid Studio back-end system or via Internet.
32 | Dane statystyczne Statistics | Dane statystyczne Statistics | Lokalne przechowywanie danych dot. ładowania i logów diagnostycznych Local storage of charge data records and diagnostic info
33 | Autoryzacja Authentication | Czytnik RFID RFID reader | Obsługa min. standardu MIFARE classic At least MIFARE classic
34 | Interfejs użytkownika User Interface | Wyświetlacz Display, min. 7" | Dotykowy wyświetlacz kolorowy lub wyświetlacz kolorowy z przyciskami umieszczonymi obok wyświetlacza Touch color display or color display with touch buttons nearby
35 |  | Wersje językowe interfejsu użytkownika Multilanguage support | Obsluga przynajmniej 5 wersji językowych interfejsu użytkownika: polski, słowacki, czeski, angielski, niemiecki At least 5 languages available for user interface: Polish, Slovak, Czech, English, German
36 | Obudowa Housing | Zabezpieczenie obudowy ladowarki Housing protection | Obodowa zabezpieczona antykorozyjnie Corrosion protection
37 |  | Ładowarka w ramach jednej obudowy Charger enlosed in one housing | Ładowarka zamknięta w jednej obudowie (bez podziału na dwa urządzenia osobno mieszczące moduły mocy i osobno dystrybutor) Charger enclosed in one housing (without division into two devices separately housing power modules and separately dispenser)
38 | Płatności Payment | Terminal płatności Payment terminal | Ładowarka wyposażona w terminal płatniczy Payter Apollo z możliwością procesowania płatności przez Elavon Inc. The charger is equipped with a Payter Apollo payment terminal, capable of processing transactions via Elavon Inc
39 | Różne Miscellaneous | Standardy Standards | Ładowarka jest zgodna ze standardami europejskimi oraz z polskimi przepisami Chargers must comply with European (EN/IEC) and national (Polish) standards
Oświadczenie*
o spełnieniu warunków wskazanych w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego „ ŁADOWARKA SZYBKIEGO ŁADOWANIA PRĄDEM STAŁYM O MOCY 400 kW”
Ja, niżej podpisany(a):
reprezentując Oferenta:
(pełna nazwa Oferenta, adres siedziby, numer KRS, NIP, adres e-mail)
oświadczam
że przedmiot zamówienia oferowany przez Oferenta spełnia warunki wskazane w Załączniku nr 1 Zapytania ofertowego: „ ŁADOWARKA SZYBKIEGO ŁADOWANIA PRĄDEM STAŁYM O MOCY 400kW ” i posiada parametry wskazane powyżej.
(miejscowość i data)
(czytelny podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentacji)
*dla oferty składanej w j. polskim
Statement**
meeting the conditions indicated in Annex No. 1 to the Request for Quotation "400kW fast DC chargers"
I, the undersigned:
representing the Supplier:
(full name of the Supplier, registered office address, registry number, e-mail address)
declare
that the subject of the contract offered by the Supplier meets the conditions indicated in Annex No. 1 of the Request for Quotation: "400kW fast DC chargers" and has the parameters indicated above.
(city and date)
(legible signature of the Supplier or a person authorized to represent)
**for English version of the offer

## Punkt 2.Dodatkowe wymagania
Punkt 2
Point 2
Należy wypełnić odpowiedzi w białych polach. Dodatkowe informacje należy umieścić w komentarzach. Please fill in white cells. Additional information can be provided in comments of necessary.
L.p. No | Wymaganie | Requirement | Czy oferent potwierdza wymaganie? [Tak/Nie] Does the bidder confirm the requirement? [Yes/No] | Uwagi / Comments if necessary
1 | Dostawca zapewni ładowarki o najnowszej konstrukcji – jeśli zostanie wydana nowa wersja sprzętu w okresie obowiązywania umowy, wszystkie nowe dostawy powinny zawierać najnowsze komponenty | The supplier will provide charger of the latest design of the same product – if a new version of the hardware is issued during the contract validity, all new deliveries should include the newest elements.
2 | Dostawca będzie utrzymywać oprogramowanie sprzętowe ładowarki aktualne i wolne od błędów, pozwalające na obsługę wszystkich nowych pojazdów elektrycznych wchodzących na rynek w przyszłości oraz utrzymywać produkt na tym samym poziomie z tym samym zakresem oferowanych funkcjonalności (z uwzględnieniem różnic technicznych między produktami), przez 10 lat od dostarczenia ostatniej ładowarki w ramach projektu | The supplier will keep the charger's firmware free of bugs and up-to-date allowing to service all new EVs entering the market in the future and keep the product at the same level with the same type of products offered (taking into account technical differences between products), for 10 years from the delivery of the last unit
3 | Dostawca zapewni integrację z systemem Solid Studio CPMS w celu udostepnienie wszystkich aktualnych funkcji ładowarki, protokołu wymiany danych i systemu zarządzania w trakcie trwania umowy i 3 lata po jej wygaśnięciu. Cena zakupu obejmie jedną (1) pełną integrację z nowym systemem backend opartym na protokole OCPP w dowolnym momencie w ciągu trzech (3) lat od dostawy Produktu(ów). | The supplier will keep integration with Solid Studio CPMS to cover all current features of charger, protocol and back-end system during the contract and 3 years after its expiry. Purchase price shall also include one (1) full scale integration with a new backend system based on OCPP protocol anytime within three (3) years from Product(s) delivery.
4 | Dostawca zapewni części zamienne do dostarczonych ładowarek przez okres 10 lat od daty dostawy ostatniej ładowarki w ramach umowy | The supplier will keep spare parts for delivered units available for 10 years from the delivery of the last units under the contract.
5 | Dostawca zapewni szkolenie pracowników GW i/lub współpracowników w zakresie instalacji, uruchamiania, obsługi, napraw, konserwacji i deinstalacji ładowarek oraz innych powiązanych usług - min. jeden raz w ciągu roku od pierwszego zamówienia, dla min. 10 osób | The supplier will provide training of GW employees and/or co-workers in commissioning, operation, repairs, maintenance and uninstallation of the chargers and other related services - min. once within one year from first purchase order for min. 10 people
6 | Dostawca akceptuje, że okres gwarancji wynosi pięć (5) lat, a za początek okresu gwarancji uznaje się (a) datę zainstalowania i uruchomienia ładowarki lub (b) datę, wyznaczoną sześć (6) miesięcy od daty dostarczenia ładowarki do GW, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej | Warranty period is five (5) years and Start of warranty period should be from (a) the date when the Charger has been installed and commissioned or (b) the date, which is six (6) months from delivery of the Charger to GW, whichever occurs earlier
7 | Dostawca będzie uznawał przeglądy okresowe i naprawy dokonywane przez przeszkolonych pracowników GW i/lub współpracowników w okresie gwarancyjnym (bez potrzeby przeprowadzania przeglądów okresowych przez dostawcę lub wyznaczonych partnerów serwisowych) | The supplier will respect the preventive maintenance, repairs and other interventions done by trained GW employees and/or co-workers during guarantee period (there is no need to provide the maintenance checks by the supplier or designated by supplier maintenance partners)
8 | Dostawca będzie realizował naprawy gwarancyjne i serwisowe stacji ładowania w określonym czasie: dla wad całkowicie uniemożliwiających funkcjonowanie urządzenia w możliwie najkrótszym czasie, lecz nie dłuższym niż 5 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu zgłoszenia wady. Dla wad powodujących obniżenie parametrów urządzenia lub wad nie pogarszających parametrów urządzenia w czasie wynoszącym odpowiednio 6 i 7 dni roboczych | The Supplier shall carry out warranty and maintenance repairs of the charging stations within the following timeframes: for defects that completely prevent the Product from functioning — as soon as possible, but no later than 5 working days from the day following the date the defect is reported. For defects that reduce the Product’s performance or do not affect its performance, the repair shall be completed within 6 and 7 working days respectively.
9 | Dostawca zapewni obsługę zgłoszeń serwisowych w ramach udostępnionego dla GW dedykowanego systemu obsługi | The supplier will provide a ticketing portal for communications related to supplied chargers (failures, maintenance, spare ports etc. )
10 | Dostawca wraz z ładowarką dostarczy instrukcję obsługi, serwisu i instalacji, deklaracji zgodności w języku polskim | The supplier will provide user, service and Installation manuals, declaration of conformity in Polish language
11 | Oferowane ładowarki są zgodne z rozporządzeniem w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, wydanym przez Ministerstwo Energii w dniu 15 lipca 2019 r. | The supplier will provide with delivered chargers all technical documentation and other formal documents complied with the ordinance on technical requirements for charging stations and charging points as part of the charging infrastructure of public road transport, issued by the Ministry of Energy on July 15, 2019.
Oświadczenie*
o spełnieniu warunków wskazanych w Załączniku nr 1 Punkt 2 do Zapytania ofertowego „Ładowarka szybkiego ładowania prądem stałym o mocy 400 kW”
Ja, niżej podpisany(a):
reprezentując Oferenta:
(pełna nazwa Oferenta, adres siedziby, numer KRS, NIP, adres e-mail)
oświadczam
że przedmiot zamówienia oferowany przez Oferenta spełnia warunki wskazane w Załączniku nr 1 Punkt 2 Zapytania ofertowego: „Ładowarka szybkiego ładowania prądem stałym o mocy 400 kW” i podane powyżej.
(miejscowość i data)
(czytelny podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentacji)
*dla oferty składanej w j. polskim
Statement**
meeting the conditions indicated in Annex No. 1 Point 2 to the Request for Quotation "400kW fast DC chargers"
I, the undersigned:
representing the Supplier:
(full name of the Supplier, registered office address, registry number, e-mail address)
declare
that the subject of the contract offered by the Supplier meets the conditions indicated in Annex No. 1 Point 2 of the Request for Quotation: "400kW fast DC chargers" and indicated above.
(city and date)
(legible signature of the Supplier or a person authorized to represent)
**for English version of the offer

## Słownik (hidden)
zoznam
TAK / YES
NIE / NO